相模原市立勤労者総合福祉センターの施設等の管理の実施基準

○防災設備（法定点検） ・自動火災報知設備 受信機・表示機 各１台 法：外観機能１回／６ヶ月、総合１回／年 差動式スポット型 ６９個 〃 定温式スポット型 １２個 〃 煙感知器２種光電式 ６３個 〃 光電アナログ式煙感知器 ３３個 〃 炎感知器 ２個 〃 発信機 ２０個 〃 表示灯 ２０個 〃 電源装置 １式 〃 起動装置 １式 〃 ・ガス漏れ警報装置 受信機（中継器内蔵） １台 法：作動外観機能１回／６ヶ月、総合１回／年 検知器 ３個 〃 常用電源 １式 〃 同時作動試験 １式 法：総合１回／年 予備電源 １式 〃 配線点検 １式 〃 ・非常放送設備 電力増幅器 １式 法：外観機能１回／６ヶ月、総合１回／年 非常操作器 １式 〃 非常リモコン １式 〃 非常電源 １式 〃 スピーカー ９４台 〃 ・消防用設備 消火器 ３３台 法：外観機能１回／６ヶ月、総合１回／年 厨房内ダクト内消火設備 １式 〃 ・屋内消火栓設備等 加圧送水装置 １台 法：外観機能１回／６ヶ月、総合１回／年 ポンプ操作盤 １面 〃 呼び水装置 １式 〃 消火栓 ２０台 〃 常用電源 １式 〃 放水テスト １式 法：総合１回／年 配線点検 １式 〃 ・誘導灯・誘導標識 誘導灯 ６１台 法：外観機能１回／６ヶ月 客席誘導灯 ８台 〃 階段通路誘導灯 ３４台 〃 誘導標識 ３枚 〃 ・防火排煙設備 連動制御盤（火報連動） １台 法：作動外観機能１回／６ヶ月、総合１回／年 煙感知器光電式 ７２個 〃 排煙口 １台 〃 手動起動操作函 １台 〃 防火扉・シャッター １６台 〃 電源装置 １式 〃 電子ブザー １１個 〃 配線点検 １式 法：総合１回／年 ・非常用自家発電設備 ディーゼル８０ＫＶＡ １式 法：外観機能１回／６ヶ月、総合１回／年 ※疑似負荷運転試験を含む。 ・避難器具緩降機 ２台 法：外観機能１回／６ヶ月、総合１回／年

○空調設備（定期点検） ユニット型空気調和機 １４台 定：１回／年 ファンコイルユニット ８３台 定：１回／６ヶ月 ファンコイルユニットプレフィルター清掃 定：６回／年 加湿器 ９台 定：１回／年 空調用ポンプ １１台 〃 送風機 ４８台 〃 換気扇 １４台 〃 吹出・吸入口清掃 １式 〃

○冷熱源設備（定期点検・保守点検・清掃） 吸収冷温水器 １式 保：３回／年 冷却塔（薬剤注入含む） １基 保：８回／年 清：８回／年 薬注：１回／年 膨張タンク １基 定：１回／月

○電気設備（総合点検・定期点検） 中央監視装置 １式 総：１回／年 空調自動制御機器 １式 〃 電気時計設備 ２６台 定：１回／年

○環境衛生管理（法定点検・検査） ・室内空気環境測定 ９ヶ所 法：１回／２ヶ月 ・事務室照度測定 ９ヶ所 法：１回／６ヶ月 ・ねずみ・害虫防除 建物全体 法：１回／６ヶ月 ・飲料水水質検査（残留塩素） １検体 法：１回／７日 ・飲料水水質検査（水質） １検体 法：１回／年 ・受水槽清掃（水質検査含む） １基 法：１回／年 ・簡易専用水道検査（書類検査）１式 法：１回／年 ・レジオネラ属菌検査 １検体 法：２回／年（７月、９月）

○給水設備（定期点検） ポンプユニット ２台 定：１回／年

○グリストラップ（定期点検） 清掃点検 １基 定：１回／年 ※別途レストランの目的外使用許可を受ける者がいる間は不要。

○昇降機（法定点検・定期点検） 保守点検 １台 法：１回／年 定：４回／年 リモート：１回／月

○自家用電気工作物（法定点検） 保守点検 １式 ※本点検業務は、設置者である市が電気保安法人に委託し、保安規程に定める基準にて実施するが、別途、市、当該電気保安法人及び指定管理者との間で覚書を締結することにより、支払いは指定管理者が行うものとする。

○自動ドア（定期点検） 保守点検 ５ヶ所 定：４回／年

○監視カメラ（定期点検） 保守点検 １式 定：１回／年

○ホール舞台吊物（定期点検） 保守点検 １式 定：１回／４ヶ月

○ホール舞台照明設備（定期点検） 保守点検 １式 定：１回／６ヶ月

○ホール音響設備（定期点検） 保守点検 １式 定：１回／年

○ホールピアノ（定期点検） 保守点検 １台 定：１回／年

○植栽（管理保守） 剪定・消毒 敷地内 管：年間

○陶芸窯（定期点検） 操作系、窯本体 １基 定：１回／年

○機械警備 警備設備 １式 毎日

○ホールオペレート 事前打合、操作指導、操作補助 随時／年

○清掃（日常清掃・定期清掃） ・日常 通年（常時清潔な状態を保つこと） ・定期 随時

○設備巡視点検 定期巡回点検 毎日

○その他 ・歩行者用通路等の管理 通年 ・情報コーナーの管理 通年 ・事務室の管理 通年 ・自動販売機の管理 通年 ・簡易公衆電話の管理 １台以上 通年 ・小規模修繕 随時 ・トレーニング機器の設置、管理 通年（トレーニング室に設置） ・カラオケ装置の設置、管理 通年（音楽練習室に設置） ・自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の 設置、管理 １台 通年 ・備品、消耗品の管理 通年 ・ＮＨＫ受信料支払 通年 ・施設案内リーフレット作成 随時 ※機器等に使用されている消耗部品（フィルター等）については、日常点検において動作状況を確認するとともに、汚れ、耐久時間等に応じた交換を実施すること。

※上記法定点検は、消防法、建築基準法、水道法、電気事業法、高圧ガス保安法、建築物における衛生的環境の確保に関する法律を想定している。

ただし、建築基準法第１２条第２項に定める特定建築物の定期点検（３年に１回）は、市が実施するものとする。